ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Дворец культуры и техники «Родина»

извещает о проведении закупки у

Единственного поставщика

следующих материальных запасов:

1. Техническое обслуживание каналообразующего оборудования на объекте на 2019 год

**Перечень работ (услуг)**

**по техническому обслуживанию каналообразующего оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид работ (услуг) | Периодичность |
|  | Контроль состояния аппаратуры для передачи извещений различных типов с использованием радио и GSM каналов связи (каналообразующего оборудования). | круглосуточно |
|  | Контроль наличия связи с ПЧ и/или ЕДДС МО и с центром технического мониторинга, устранение недостатков влияющих на уровень и качество связи. | круглосуточно |
|  | Контроль состояния системы пожарной сигнализации, установленной на объекте. | круглосуточно |
|  | Фиксирование и архивация аварийных сигналов, поступивших в ПЧ и/или ЕДДС МО и центр технического мониторинга. | круглосуточно |
|  | Внесение изменений в электронной карточки объекта в ПАК «Стрелец-мониторинг», установленном в ПЧ и/или ЕДДС МО с согласованием электронной карточки с заказчиком. | По мере необходимости |
|  | Представление информации (отчета) о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Пожар» (Тревога») и «Неисправность». | 1 раз в месяц |
|  | Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления механических повреждений, запыленности и загрязнения. | 1 раз в квартал |
|  | Проверка наличия и целостности оконечного радиопередающего устройства, пломб, прочности монтажа устройств управления и индикации. | 1 раз в квартал |
|  | Очистка блоков, устройств, элементов от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем. | 1 раз в квартал |
|  | Проверка клеммных соединений на предмет наличия следов окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой. | 1 раз в квартал |
|  | Проверка соответствия номиналу и исправность предохранителей. | 1 раз в квартал |
|  | Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами (при необходимости). | 1 раз в квартал |
|  | Проверка блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи. | 1 раз в квартал |
|  | Измерение напряжения аккумуляторных батарей в автономных источниках питания. Проверка работы прибора без основного питания. | 1 раз в квартал |
|  | Работа по замене аккумуляторной батареи. | По мере необходимости, но не реже  1 раза каждые  5 (пять) лет |
|  | Проверка работоспособности системы в целом методом имитации режима «Пожар» и «Тревога» с проверкой прохождения сигнала в ПЧ и/или ЕДДС МО с оформлением акта проверки работоспособности. | 1 раз  в квартал |
|  | Оформление «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию каналообразующего оборудования». | 1 раз в квартал |
|  | Обновление программного обеспечения объектовой станции. | По мере необходимости (не реже 1 раза в год) |
|  | Инструктаж лиц, ответственных за эксплуатацию установок. | При смене ответственного лица |

Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки по 29.01.2019 г. включительно.

Адрес направления ценового предложения: [dkrodina\_kult@mail.ru](mailto:dkrodina_kult@mail.ru)

тел. +7 (49232) 6-75-54

Контрактный управляющий П.А. Жуков

24 января 2019 г.